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ВВЕДЕНИЕ


Схема водоснабжения и водоотведения МО «Николаевский сельсовета» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Поспелихинский район;
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».


Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.


Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы


Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Николаевский сельсовет» Поспелихинского района Алтайского края.


Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Поспелихинского района Алтайского края.


Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, МО «Николаевский сельсовет».


Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;


- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;


- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».


Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;


- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;


- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;


- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;


- снижение вредного воздействия на окружающую среду.


Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:


Водоснабжение:


с. Николаевка (1169 жителя на 01.01.2026 г):

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;


- осуществить реконструкцию трех скважин;


- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Николаевка центральным водоснабжением;


- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.


п. Гавриловский (326 жителя на 01.01.2026 г)

- выполнить замену изношенных водопроводов;


- осуществить реконструкцию одной скважины;
         - отремонтировать колодцы-3 шт;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.


Водоотведение:

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотреблениям.


- Организация центральной системы  водоотведения  нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;


- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 146 м3/сут. 


Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2019-2026 годы.


Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.


2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.


3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.


4. Улучшение экологической ситуации. 
Глава 1. Водоснабжение
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

МО «Николаевский сельсовет» расположен в северной части Поспелихинского района.


В настоящее время на территории МО «Николаевский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая МКП «ЖилКомСервис». Система водоснабжения является собственностью Администрации Поспелихинского района.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


В качестве источника водоснабжения на территории Николаевского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Николаевка -2 скважины производительностью по 10 м3/час, и п. Гавриловский – 2 скважины производительностью по 10 м3/час. Общий объем водонапорных башен с. Николаевска 10 м3 , п. Гавриловский- 40 м3. Протяженность водопроводной сети с. Николаевска 14,621 км, в том числе: d114 –14,621 км. Основной материал – чугун. Ветхих – 44 %. Год ввода в эксплуатацию объектов с 1976 по 1998 г. Протяженность водопроводной сети п. Гавриловский 10 км, в том числе: d100 –10 км. Основной материал – чугун. Ветхих – 44 %. Год ввода в эксплуатацию объектов с 1968 по 1983 г. 
Система подачи и потребления горячей и технической воды на территории поселения отсутствует.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).
Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий схемы обеспечит развитие системы централизованного водоснабжения, в соответствии с потребностями зон жилищного, общественно-делового и производственно-коммунального строительства до 2026 года и подключения 100 % населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

	Наименование показателя
	ед. измер.
	2025

	Подача воды
	М³/год
	47904,78

	Реализация воды 
	М³/год
	43594,86

	Потери воды
	М³/год
	4309,92


Основной причиной потерь питьевой воды при ее транспортировке является ветхие сети и как следствие частые порывы на магистральных трубопроводах.

б) территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Водопотребителем Николаевского сельсовета является с. Николаевка, пос. Гавриловский.

с. Николаевка:
	Наименование показателя
	ед. измер.
	2025

	Подача воды
	М³/год
	36960,07

	Подача воды
	М³/сутки
	101,26


пос. Гавриловский:

	Наименование показателя
	ед. измер.
	2025

	Подача воды
	М³/год
	10944,71

	Подача воды
	М³/сутки
	29,98


в) структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Водопотребление с. Николаевка
	Наименование показателя
	ед. измер.
	2025

	Население
	Чел.
	1169

	Реализация воды для населения
	М³/год
	32743,8

	Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие)
	М³/год
	891,16

	Потери воды
	М³/год
	3325,11

	Итого 
	М³/год
	36960,07



Водопотребление п. Гавриловский

	Наименование показателя
	ед. измер.
	2025

	Население
	Чел.
	326

	Реализация воды для населения
	М³/год
	8951,89

	Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие)
	М³/год
	1008

	Потери воды
	М³/год
	984,81

	Итого 
	М³/год
	10944,71


Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: на 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение составит — 108 м3.
г) сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


Фактический сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в с. Николаевка в среднем 76 л/сутки на 1 сельского жителя (32743,8 м3/год), в пос. Гавриловский в среднем 75 л/сутки на 1 сельского жителя (8951,89 м3/год), что меньше среднесуточного водопотребления принятого «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Низкий уровень потребления воды из центрального водопровода обусловлен наличием местных собственных скважин у населения. 
д) описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета


Фактическое потребление воды в системе водоснабжения определяется по приборам учета воды расположенным у абонентов, либо на границе балансовой принадлежности водопроводной сети. Для абонентов, не оборудованных приборным учетом, объемы потребляемой воды определяются на основании расчетно-нормативной величины.


На 01.01.2026 года 85 % абонентов (с. Николаевка) и 76% абонентов (пос. Гавриловский) пользуются приборами учета воды. 

В планах в среднесрочной перспективе обеспечить 100% установку приборов учета питьевой воды для населения и предприятий всех форм собственности.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами установки и технического обслуживания счётчиков воды. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа


Мощность централизованных водозаборных сооружений в с. Николаевка 480 м³/сут (410 л/сут на человека), дефицита нет. 

Мощность централизованных водозаборных сооружений в п. Гавриловский 480 м³/сут (1472 л/сут на человека), дефицита нет. 
ж) прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении и зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта.

Параметры всех объектов системы водоснабжения уточняются при проектировании.
Сценарий развития предполагает развитие системы водоснабжения в различных районах сельсовета, а также переселение жителей из ветхого, аварийного, жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения существующих объектов и новых абонентов. Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной реконструкции и строительстве новых магистральных, квартальных водопроводных кольцевых сетей, которые обеспечат водой питьевого качества все население, объекты соц.культ. быта и предприятий.

з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованной системы горячего водоснабжения в сельских поселениях не имеется.

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

	Фактическое потребление питьевой воды
	Ожидаемое потребление питьевой воды

	47904,78 м3/год
	50000 м3/год

	131,24 м3/сутки
	137-140 м3/сутки

	142 м3/сутки
	143-145 м3/сутки


к) описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Николаевского сельсовета после строительства водозаборных сооружений схема водоснабжения предусматривает две технологические зоны централизованного водоснабжения в с. Николаевка и в пос. Гавриловский.
л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

	Наименование показателя
	ед. измер.
	2025
	2026 (прогноз)

	Реализация воды для населения
	М³/год
	41695,96

	43000

	Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие)
	М³/год
	1899,16

	2200


м) сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

	Наименование показателя
	ед. измер.
	2025
	2026 (прогноз)

	Потери воды при транспортировке
	М³/год
	4309,92
	4000

	Потери воды при транспортировке
	М³/сутки
	11,8
	10,9


При строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

Основной потребитель воды в 2026 году - население, из анализа структуры водопотребления за 2024 и за 2025 год можно судить о том, что структура водопотребления не изменится. В 2026 году основным водопотребителем Николаевского сельсовета все так же остается население.

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая производительность системы водоснабжения в с. Николаевка на 2025 год составляет 101,26 м3/сутки в пос. Гавриловский – 29,9 м3/сутки с учетом технологических потерь воды при транспортировке. Производительность системы водоснабжения с. Николаевка на 2026 год составляет около 480 м3/сутки, в пос. Гавриловский около 480 м3/сутки. 

Производительность перспективных водозаборных сооружений Николаевского сельсовета позволяет в полной мере обеспечить население, объекты соц-культ.быта и промышленность питьевой водой на перспективный 2026 год. Резерв мощности водозаборных сооружений составит более 80%, что в свою очередь обеспечит качественное обслуживание населения поселка услугой водоснабжения. 

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации. 

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В качестве гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения определяется МКП «ЖилКомСервис». Постановление Администрации Поспелихинского района № 527 от 05.11.2019 г.

Итоги работы МКП «ЖилКомСервис» за 2025 г.

	
	
	
	
	
	тыс.руб. без НДС

	 
	ТС
	ВС
	ВО
	Прочие
	2025

	Доходы
	68 362,63
	4 831,02
	2 100,53
	9 243,58
	84 537,76

	Сумма
	43 512,52
	4 831,02
	2 100,53
	9 243,58
	59 687,65

	кол-во
	9,20
	108,52
	38,96
	 
	156,69

	 
	24 850,11
	 
	 
	 
	 

	Расходы
	84 870,45
	14 816,28
	3 490,72
	5 811,50
	108 988,95

	Амортизация
	6 976,81
	774,61
	403,83
	1 482,12
	9 637,36

	ГСМ
	2 932,56
	1 123,92
	112,11
	686,31
	4 854,90

	Доставка угля
	410,12
	 
	 
	 
	410,12

	Оплата труда
	25 117,18
	5 835,18
	1 703,00
	1 641,34
	34 296,71

	Прочи управленческие затраты
	2 178,90
	241,91
	105,18
	462,87
	2 988,87

	Прочие затраты
	3 272,56
	1 239,69
	190,41
	323,26
	5 025,93

	Ремонты
	1 052,36
	954,96
	155,11
	717,74
	 

	Страховые взносы
	7 948,90
	1 773,58
	505,12
	490,71
	10 718,31

	Уголь
	27 112,89
	 
	 
	 
	27 112,89

	Электроэнергия
	7 868,18
	2 872,43
	315,95
	7,16
	11 063,72

	Фин. результат
	-16 507,82
	-9 985,26
	-1 390,19
	3 432,08
	-24 451,19


1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В период реализации схемы водоснабжения в Николаевском сельсовете 2019-2026 г.:

с. Николаевка:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;


- осуществить реконструкцию трех скважин;


- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Николаевка центральным водоснабжением;


- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.


п. Гавриловский :

- выполнить замену изношенных водопроводов;


- осуществить реконструкцию одной скважины;
         - отремонтировать колодцы-3 шт;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора и составит 400м. Границы третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.


В связи с тем, что подземный водозабор находится в непосредственной близости от населения, хлорирование воды перед подачей в сети недопустимо, в связи с этим рекомендовано строительство комплекса водоочистки с УФ-обеззараживанием. Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

Монтаж трубопроводов осуществляется согласно СНиП3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. При переходе трубопроводов под автодорогой водоводы прокладываются в футляре. Глубина заложения водоводов принята 3,5 м в соответствии с требованием СНиП 2.04.02-84 п.8.42. Водоразбор из сети в районах с недостаточной степенью благоустройства (сохраняемой) предусматривается вводами в здания, а так же водопользованием из водоразборных колонок. На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 - 2001 марки «Т». Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Данные лабораторных анализов воды
	Показатель состава
	ед. измерения
	  Николаевка

	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (ɣ-изомер)
	мг/л
	0,00010

	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота
	мг/л
	0,04000

	ДДТ и его метаболиты
	мг/дм^3
	0,00010

	Запах 60ºС
	балл
	0,00000

	Запах 30ºС
	балл
	0,00000

	Привкус
	балл
	0,00000

	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	мг/л
	0,10000

	Водородный показатель (pH)
	ед. рН
	7,80000

	Железо (Fe, суммарно)
	мг/л
	0,11000

	Жесткость общая
	мг-экв/дм^3
	11,00000

	Марганец (Mn, суммарно)
	мг/л
	0,63000

	Мутность (по каолину)
	мг/л
	0,58000

	Нитраты (NO3-)
	мг/л
	0,24000

	Нитриты (NO2-)
	мг/л
	0,00300

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм^3
	1178,00000

	Перманганатная окисляемость
	мг/дм^3
	1,60000

	Сульфаты (SO4 2- )
	мг/л
	408,00000

	Фториды (F-)
	мг/л
	0,81000

	Хлориды (Cl- )
	мг/л
	315,00000

	Цветность
	градус цветности
	0,00000

	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см^3
	0,00000

	Обобщенные колиформные бактерии
	КОЕ/100см^3
	0,00000

	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C
	КОЕ/см^3
	0,00000

	Энтерококки
	КОЕ/100см^3
	0,00000


	Показатель состава
	ед. измерения
	  Гавриловский

	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (ɣ-изомер)
	мг/л
	0,00010

	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота
	мг/л
	0,04000

	Запах 60ºС
	балл
	0,00000

	Запах 30ºС
	балл
	0,00000

	Привкус
	балл
	0,00000

	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	мг/л
	0,10000

	Водородный показатель (pH)
	ед. рН
	7,60000

	Железо (Fe, суммарно)
	мг/л
	1,10000

	Жесткость общая
	мг-экв/дм^3
	6,70000

	Марганец (Mn, суммарно)
	мг/л
	0,89000

	Мутность (по каолину)
	мг/л
	5,70000

	Нитраты (NO3-)
	мг/л
	0,10000

	Нитриты (NO2-)
	мг/л
	0,00300

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм^3
	693,00000

	Перманганатная окисляемость
	мг/дм^3
	1,80000

	Сульфаты (SO4 2- )
	мг/л
	192,00000

	Фториды (F-)
	мг/л
	0,85000

	Хлориды (Cl- )
	мг/л
	150,00000

	Цветность
	градус цветности
	1,64000

	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см^3
	0,00000

	Обобщенные колиформные бактерии
	КОЕ/100см^3
	0,00000

	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C
	КОЕ/см^3
	0,00000

	Энтерококки
	КОЕ/100см^3
	0,00000


в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения не имеется.

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Предусмотреть в среднесрочной перспективе работу водозабора (насосных станций над скважинами) в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой насосов при данном режиме будет производиться посредством шкафа управления. Сигналы о работе будут передаваться на диспетчерский пункт, расположенный в блоке водоподготовки. Также должен быть организован автоматический процесс очистки поднятой воды. За работой оборудования в данном случае будет наблюдать оператор пульта дистанционноавтоматического управления водопроводных сооружений. Дополнительно должна быть организована передача диспетчеру сведений о работе системы водоснабжения посредством телефонной связи.

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Расчёты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съёма показаний приборов коммерческого учёта у абонентов.

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Все трубопроводы и водопроводные сооружения будут размещены на территории Николаевского сельсовета.

Схема водоснабжения с. Николаевка Поспелихинского района
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ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен


Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Насосные станции, резервуары, водонапорные башни рекомендуется размещать в соответствии с нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации».

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованой системы холодного водоснабжения


Границы планируемой зоны размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения установить в пределах территориальных границ Николаевского сельсовета.

и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения


Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения указаны в пункте «Е».

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов. 

Строительство сетей и сооружений водоснабжения позволит обеспечить большую производительность данной системы. А выполнение данных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. 

Кроме того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая сократит время на устранение аварийных ситуаций. 

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства: 

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-защитных зон;

 - прокладка водопроводов будет осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, в соответствии с3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02. 

- водопроводные сети не будут проходить по территориям дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с п.2.3. СанПин 2.4.1.-2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10. 

-запуск в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений и станций обеззараживания позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения


В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. 

К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 

- приобретение материалов и оборудования; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Главными показателями качества обслуживания абонентов являются: 

- Обеспечение абонентов качественной питьевой водой: 

- Перебои в водоснабжении - 0 

- Частота отказов в услуге водоснабжения - 0 

- Подача воды нормативного качества - постоянно 

- Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

 - Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения. Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 5-10%, обеспечить бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории Николаевского сельсовета отсутствуют.

Глава 2. Схема водоотведения


2.1. Существующее положение в сфере водоотведения


В настоящее время канализация в селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.


В Николаевском сельсовете нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта.


Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.


Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.


2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.


Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составляет 146 м³/сут. (т.е. хозяйственно-питьевые нужды с. Николаевка- 41546,4 м3/год, п. Гавриловский – 11894,4 м3/год)

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На территории Николаевского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 146 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). 


Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.
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