АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


29.07.2026					 		                                  № 401
с. Поспелиха


Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края   


Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в рамках подготовки муниципального образования к предстоящему отопительному периоду, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края.
2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Фетисова О.В.


Глава района								   С.А. Гаращенко				   	    			    

	                                  Утверждена
       постановлением
                   Администрации района
                   от 29.07.2026 № 401



Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и
[bookmark: _Hlk205274116]потребителей тепловой энергии муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа устанавливает правила проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц, чьи объекты теплоснабжения расположены на территории Поспелихинского района Алтайского края (далее - Программа):
- теплоснабжающие организации;
- потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроено-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;
- лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.
1.2. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ), 
- Федеральным законом от 20.03.2026 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила № 2234 и Порядок № 2234, соответственно), 
[bookmark: _Hlk207721962][bookmark: _Hlk207720894]-постановлением Администрации Поспелихинского района Алтайского края от  16.03.2026 № 93 «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027годов». 
1.3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1 Программы, осуществляется комиссией по проверке готовности к работе в зимних условиях 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Комиссия), утвержденной постановлением Администрации Поспелихинского района Алтайского края от  28.07.2026 № 397 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по проведению оценки готовности муниципального образования к предстоящему отопительному периоду». 

2. Сроки и график проведения оценки готовности.

2.1. Срок проведения оценки обеспечения готовности - 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.
2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду:

	№ п/п
	Объекты подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки

	1.
	Теплоснабжающие  организации
	15.09.2026 - 15.10.2026

	2.
	Потребители тепловой энергии:
	

	2.1
	Объекты образования, культуры и социально-значимые объекты
	15.08.2026 - 15.09.2026

	2.2
	Прочие потребители, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию
	15.08.2026 - 15.09.2026

	3.
	Жилищный фонд,
в том числе:
	

	3.1
	МКД, с непосредственным способом управления многоквартирным домом
	15.08.2026 - 15.09.2026



3. Права и обязанности членов Комиссии

3.1. Права председателя Комиссии:
- утверждение Программы и внесение изменений в нее;
- открытие и ведение заседания Комиссии;
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
3.2. Обязанности председателя Комиссии:
- осуществление общего руководства работой Комиссии;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.
3.3. Права членов Комиссии:
- запрашивать в установленном порядке у лиц, указанных в пункте 1
настоящей Программы, информацию и документы, необходимые для анализа и оценки обеспечения готовности каждого объекта теплоснабжения;
- привлекать к участию в работе Комиссии надзорные органы, хозяйствующие субъекты и структурные подразделения Администрации Поспелихинского района;
-  принимать участие в проведении мероприятий, направленных на обеспечение готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027 годов.
3.4. Обязанности членов Комиссии:
- проведение оценки обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами № 2234;
- заполнение оценочных листов и передача их теплоснабжающей организации для расчета расчет индекса готовности;
- составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- размещает информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и программу оценки готовности на официальном интернет-сайте Администрации Поспелихинского района.

4. Порядок проведения оценки обеспечения готовности

4.1. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном интернет-сайте Администрации Поспелихинского района информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и Программы, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в пункте 1 Программы обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами № 2234, а также заполненные оценочные листы (приложения № 3 и 4 к Программе).
4.2. Лица, указанные в пункт 1 Программы, подготовленные документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил № 2234, а так же заполненные оценочные листы направляют на электронный адрес Комиссии: gkhpospel@mail.ru.
4.3. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет руководитель проверяемой организации.
4.4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами № 2234 и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности.
Индекс готовности объекта определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.
4.5. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
- уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше, либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка № 2234, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Закона № 190-ФЗ, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил № 2234); 
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил № 2234); 
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил № 2234). 
Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил № 2234); 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил № 2234); 
- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил № 2234). 
4.6. Проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. 
В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в пункте 1 настоящей Программы, и данными теплоснабжающей организации у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
4.7 В отношении теплоснабжающей организации расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется Комиссией.
4.8. Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится теплоснабжающей организацией в течение 10 календарных дней с даты предоставления заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами № 2234.
4.9. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в Комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящей Программы и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
4.10. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (форма приведена в приложении № 1 к Программе).
4.11. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
4.12. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
4.13. Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду подписывается председателем Комиссии. 
4.14. На основании подписанного акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.1. Программы, выдается паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду.
4.15. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее —Паспорт) согласно приложению № 2 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта.
4.16. Сроки выдачи паспортов:
-  не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;
-  не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
4.17. Лица, указанные в пункте 1 настоящей Программы, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 3.16. настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
4.18. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок единой теплоснабжающей организацией, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.
В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок управляющей организацией, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.
4.19. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном интернет-сайте Администрации Поспелихинского района  в срок до 01 декабря 2025 года.








[bookmark: _Hlk207720516]
                                                                                                                                               Приложение 1
                                                                                                                                    к  Программе 

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

______________________                                                                    «____» _________2026 г.
           (место составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Поспелихинского района  Алтайского края от 28.07.2026 № 397 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по проведению оценки готовности муниципального образования к предстоящему отопительному периоду 2026-2027 годов»,
 в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 29.07.2026, утвержденной постановлением Администрации района. 

с «____» ________ 2026 г. по «____» ________ 2026 г. провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 
______________________________________________________________________
    (наименование лица, организации, адреса МКД, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов обеспечения готовности:
1._____________________________________________________________________	
2._____________________________________________________________________	
3._____________________________________________________________________	
№№.__________________________________________________________________	

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
1. Уровни готовности объектов оценки:
          Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	



         2. Уровень готовности потребителя, подлежащего оценки обеспечения готовности:
	
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	


         Приложение: 
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на ____ л. в 1 экз.
______________________________________________________________________
                            (объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на ____ л. в 1 экз.
______________________________________________________________________
                            (объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на ____ л. в 1 экз.
______________________________________________________________________
                            (объект оценки обеспечения готовности)

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)



Председатель комиссии:          ________________________________________________________

Члены комиссии:                      ________________________________________________________

                                                   ________________________________________________________
                                                   
                                                   ________________________________________________________

                                                   _________________________________________________________

                                                  __________________________________________________________



С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил


«____»____________20___г.                                     __________________________
(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого 
проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду)

                                                                                                                                             








                                                                                                                                               Приложение 2
                                                                                                                                    к Программе 


ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

Выдан___________________________________________________________,
(наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)


В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1._______________________________________________________________;
2._______________________________________________________________;
3._______________________________________________________________;
№№ _____________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.



Председатель комиссии по проверке готовности
к работе в зимних условиях 2026-2027 годов
теплоснабжающей организации и
потребителей тепловой энергии



_______________________/_________________
(подпись)                      О.В. Фетисов










Приложение 3
к Программе
Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации

	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение
расчетное
	Заполняется комиссией:
замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	И тсо =
К закон о тепл * 0,9 +
К предп * 0,05 +
К план * 0,05
	
	

	[bookmark: sub_22001]1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	К закон о тепл
	К закон о тепл =
К функ * 0,05 +
К режим.налад * 0,01 + К качест * 0,01 +
К ком.мучет * 0,01 +
К кач.строит * 0,25 +
К надеж * 0,65 +
К резерв * 0,01 +
К порядок * 0,01
	
	

	[bookmark: sub_22011]1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	0,05
	К функц
	К функц =
К шт * 0,1 +
К согл * 0,1 +
К дисп * 0,1 +
К перечень * 0,1 +
К эксп/произв.инстр * 0,1 +
К знаний * 0,1 +
К обуч * 0,1 +
К отв * 0,1 +
К охр.труда * 0,1 +
К трен * 0,1
	
	

	[bookmark: sub_22111]1.1.1
	
	
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	К шт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22112]1.1.2
	
	
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	К согл
	К согл = N согл/N всего РСО в системе т/сн
	
	

	[bookmark: sub_221121]1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	-
	N согл
	Фактическое значение
	
	

	[bookmark: sub_221122]1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	-
	N всего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	
	

	[bookmark: sub_22113]1.1.3
	
	
	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	К дисп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22114]1.1.4
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	0,1
	К перечень
	К перечень =
К переченьОПО * 0,5 +
К переченьнеОПО * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_221141]1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	К переченьОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_221142]1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	К переченьнеОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22115]1.1.5
	
	
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,1
	К экспл/произв.инстр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22116]1.1.6
	
	
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	К знаний
	К знаний =
К провзн не ОПО * 0,5 +
К провзн ОПО * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_221611]1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	0,5
	К провзн не ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_221612]1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	К провзн ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22117]1.1.7
	
	
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	К обуч
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22118]1.1.8
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	К отв
	К отв =
К отвнеОПО * 0,5 +
К отв ОПО * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_221181]1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО

	0,5
	К отвнеОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_221182]1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	К отв ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22119]1.1.9
	
	
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	К охр.труда
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_221110]1.1.10
	
	
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	К трен
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22012]1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	К режим.налад
	К режим.налад =
К темп.граф * 0,5 +
К режим.карт * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_22121]1.2.1
	
	
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения
	0,5
	К темп.граф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22122]1.2.2
	
	
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
	К режим.карт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22013]1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	К качест
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22014]1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	К комм.учет
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22015]1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	К кач.строит
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22016]1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	К надеж
	К надеж = К освид * 0,01 +
К обслед * 0,05 +
К дым.труб * 0,05 +
К испыт * 0,01 +
К гидр * 0,4 +
К шурф * 0,01 +
К очист.промыв * 0,4 +
К электр.сопр * 0,01 +
К насос стан * 0,01 +
К топл * 0,03 +
К матер * 0,01 +
К страх * 0,01
	
	

	[bookmark: sub_22161]1.6.1
	
	
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	К освид
	К освид =
К освид не ОПО * 0,5 +
К освид ОПО * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_2201611]1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	К освид не ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_2201612]1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	К освид ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22162]1.6.2
	
	
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	К обслед
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22163]1.6.3
	
	
	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	К дым.труб
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К дым.труб принимается равным 1.
	
	

	[bookmark: sub_22164]1.6.4
	
	
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	К испыт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К испыт принимается равным 1.
	
	

	[bookmark: sub_22165]1.6.5
	
	
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	0,4
	К гидр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К гидр принимается равным 1
	
	

	[bookmark: sub_22166]1.6.6
	
	
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальнойпрокладке
	0,01
	К шурф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К шурфпринимается равным 1
	
	

	[bookmark: sub_22167]1.6.7
	
	
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	К очист.промыв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22168]1.6.8
	
	
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	К электр.сопр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К электр.сопр принимается равным 1
	
	

	[bookmark: sub_22169]1.6.9
	
	
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	К насос.стан
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_221610]1.6.10
	
	
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	К топл
	К топл =
К догтопл * 0,5 +
К запаст * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_2216101]1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	К догтопл
	К догтопл = 1, если подтверждено наличие договоров К доггопл = 0, если не подтверждено наличие договоров
	
	

	[bookmark: sub_2216102]1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	К запаст
	К запаст = 1, если
Запас факт[image: ]
Запас нормат
К запаст = 0, если
Запас факт<
Запас нормат
	
	

	[bookmark: sub_22161021]1.6.10.2.1
	
	
	фактический объем запаса топлива, тыс. т
	-
	Запас факт
	фактическое значение
	
	

	[bookmark: sub_22161022]1.6.10.2.2
	
	
	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т
	-
	Запас нормат
	фактическое значение
	
	

	[bookmark: sub_22001611]1.6.11
	
	
	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	К матер
	К матер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100
	
	

	[bookmark: sub_2216112]1.6.11.2
	
	
	
	-
	% наличия запас мат факт по инвентар
	Фактическое значение
	
	

	[bookmark: sub_22001612]1.6.12
	
	
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	К страх
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22017]1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения
	0,01
	К резерв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22018]1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	К порядок
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_22002]2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	К предп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	[bookmark: sub_22003]3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	К план
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	





Приложение 4
к Программе 

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций

	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение
расчетное
	Заполняется комиссией:
замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	И потр = К закон о тепл * 0,85 + К жил. фонд * 0,06 + К газ * 0,02 + К предп * 0,05 + К план * 0,02
	
	

	[bookmark: sub_24001]1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	К закон о тепл
	К закон о тепл = К безопасн * 0,8 + К режим * 0,03 + К задолж * 0,15 + К учет * 0,02
	
	

	[bookmark: sub_24011]1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23 2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	К безопасн
	К безопасн = К промыв * 0,3 1 + К гидр * 0,31 + К арм * 0,01 + К отв * 0,01 + К испыт * 0,31 + К перечень * 0,01 + К экспл/произв.инстр * 0,01 + К паспорт.тепл.пункт * 0,01 + К шт * 0,01 + К регул.темпер * 0,01
	
	

	[bookmark: sub_24111]1.1.1
	
	
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	К промыв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24112]1.1.2
	
	
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	К гидр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24113]1.1.3
	
	
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	К арм
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24114]1.1.4
	
	
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	К отв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24115]1.1.5
	
	
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	К испыт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24116]1.1.6
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	К перечень
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24117]1.1.7
	
	
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	К экспл/произв.инстр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24118]1.1.8
	
	
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	К паспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24119]1.1.9
	
	
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	К шт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_241110]1.1.10
	
	
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	К регул.темпер
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24012]1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	К режим
	К режим = К врез * 0,5 + К тех.готов * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_24121]1.2.1
	
	
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	К врез
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24122]1.2.2
	
	
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	К тех.готов
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24013]1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	К задолж
	К задолж = К договор * 0,05 + К свер 0,95
	
	

	[bookmark: sub_24131]1.3.1
	
	
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	К договор
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24132]1.3.2
	
	
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	К свер
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24014]1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	К учет
	К учет = К провер.уз.уч * 0,5 + К провер.кип * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_24141]1.4.1
	
	
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	К провер.уз.уч
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24142]1.4.2
	
	
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	К провер.кип
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24002]2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 3 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	К жил.фонд
	К жил.фонд = К контур * 0,7 + К дезинф * 0,3
	
	

	[bookmark: sub_24021]2.1
	
	
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	К контур
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24022]2.2
	
	
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	К дезинф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24003]3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил 
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	К газ
	К газ = -К дым.вент * 0,5 + К догов.тех.обсл * 0,5
	
	

	[bookmark: sub_24031]3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	К дым.вент
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24032]3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	К догов.тех.обсл
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	[bookmark: sub_24004]4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности
	
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	К предп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	[bookmark: sub_24005]5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	К план
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
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